ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

Кабельный ввод для метрических отверстий.

С заводским обозначением EDR 32.

ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район,

г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321

Тел./Факс +7 (812) 677-04-53

info@hensel-mennekes.ru

www. hensel-mennekes.ru

- ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее «Руководство по эксплуатации и паспорт изделия» предназначено для кабельных вводов серии EDR для ввода жесткой гладкостенной трубы и содержит: технические характеристики, габаритные и посадочные размеры, описание подготовки и монтажа изделия, а так же другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2.1 Кабельные ввода серии EDR для ввода жесткой гладкостенной трубы предназначены для установки в метрические отверстия и служат для герметизации места ввода трубы и кабеля в кабельную коробку, распределительный бокс или щит, для предотвращения попадения внутрь влаги и пыли.

  - Данные изделия предназначены для использовании внутри помещений или

защищенной установке на улице.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

  - Условный диаметр кабельного ввода – М32.

  - Сквозное отверстие для установки кабельного ввода – 32,5мм.

  - Толщина стенки корпуса – 1,5 - 3,2мм.

  - Диаметр жесткой гладкостенной трубы – 32,0 мм.

  - Степень защиты – IP65.

  - Не содержит галлогенов и силикона.

  - Материал: Термопластичный эластомер (TPE).

  - Цвет: Серый (RAL 7035).

3.10 Испытание нитью накала - 750оС (согласно IEC 60695-2-11).

3.11 Температура окружающей среды от -25 до +40оС.

3.12 Относительная влажность при температуре окружающей среды +25оС

не более 100%.

3.13 Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.

3.14 Окружающая среда не взрывоопасная.

3.15 Габаритные размеры 38 х 26 мм (Д х В).

  - Вес изделия 0,008 кг.

- ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ И ВВОД КАБЕЛЯ.

  - Выбить преднамеченное выбиваемое отверстие в стенке коробки, в которое

установить кабельный ввод, перед установкой кабельного ввода необходимо убедиться, что в отверстие ровное и в нем не осталось выступающих элементов в случае необходимости дополнительно обработать отверстие.

  - В случае установки кабельного ввода в гладкую стенку кабельной коробки

или щита необходимо просверлить или выдавить отверстие соответстующего диаметра в стенке изделия, в случае необходимости дополнительно обработать его (если кабельный ввод устанавливается в металлическую поверхность, то перед установкой кабельного ввода ее необходимо загрунтовать, что увеличит срок службы изделия, так как не загрунтованная поверхность подвержена коррозии).

4.3 Для ввода кабеля необходимо проколоть отверстие в мембране кабельного ввода, проколоть отверстие можно только круглым предметом (шило, крестовая отвертка.....), не допускается прокалывание отверстия шлицевой отверткой или прорезание ножем, так как степень герметичности будет нарушена.

  - Через проколотое отверстие ввести кабель после чего в кабельный ввод

установить трубу диаметром 32 мм, данные кабельные ввода не осуществляют разгрузку натяжения кабеля.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

  - Кабельный ввод EDR 32 - 1 штука.

  - Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 штука.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническому заданию

предоставленному для разработки и изготовления данного изделия.

  - Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы не менее 5 лет.

  - Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт изделий

вышедших из строя в следующих случаях:

    - Монтаж изделия выполнен в соответствии со всеми нормами и правилами указанными в данном руководстве.

    - На изделии отсутствуют следы механических повреждений.

    - Эксплуатация изделия проводилась в соответствующих условиях.

- НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).

Предприятие изготовитель: Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Germany, D-57368 Lennestadt, Gustav-Hensel-Straße 6, Tel. +49 2723 609-0, Fax +49 2723 60052

Уполномоченный представитель в РФ: OOO «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС

Электро»,  188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район,

г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321.

Тел./Факс + 7 (812) 677 04 53.

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

  - Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать требованиям

ГОСТ 23216.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

  - Кабельный ввод для ввода жесткой гладкостенной трубы соответствует

технической документации и признан годным к эксплуатации.

  - Степень защиты соответствует IP65.

Заводское обозначение: EDR 32.

Дата выпуска: «____»  _______________ 20____ года.

Количество: _____ штук(и).