## ПАСПОРТ

### Прожектор ЖО04-250-002

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Прожекторы общего назначения ЖО04-250-002 У1, ХЛ1 (рис.1) с разрядными  лампами высокого давления предназначены для освещения  площадей., фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и других открытых пространств.

1.2. Прожекторы  соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75,  в части воздействия механических факторов внешней среды,  группе  условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3.Вид климатического исполнения У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при этом  высота  над  уровнем  моря  до 2000 м.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации для У1 от минус 45 ° С до плюс 40 ° С,

температура окружающего воздуха при эксплуатации для ХЛ1 от минус 60 ° С до плюс 40 ° С

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1.Номинальная частота, Гц 50 | 7.Максимальная сила света,кд, не менее 26000 |
| --- | --- |
| 2. Напряжение, В 220 3.Коэффициент мощности 0,85 | 8.Угол. рассеяния (2), град., в гор/верт. плоскостях 100/60 |
| 4.Тип лампы *NAV T 250 фирмы «OSRAM» | 9.Степень защиты: IP65 |
| 5.Номинальная мощность лампы , Вт 250 | 10.Масса,кг,не более 12.5 |
| 6.КПД,%, не менее 55 | 11. Срок службы,лет,не менее 5 |

*Допускается применение трубчатых натриевых ламп данной мощности других фирм, например: SON-T 250 W фирмы “PHILIPS”

2.1. Класс светораспределения – прямого света .

2.2. Содержание цветных металлов, кг: алюминия-5.2 ; меди – 1,4 .

2.3. Максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра 0,13 м2.

2.4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят :

- прожектор , (лампа в комплект поставки не входит),.

-паспорт,

- коробка  упаковочная .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. С  целью исключения поражения электрическим током прожектор должен быть заземлен. Для заземления прожектор имеет гнездо в клеммной колодке, около которого нанесен знак заземления

4.2. Подключение,  отключение прожектора от сети, смену ламп и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении.

4.3. Не допускается эксплуатация прожекторов с поврежденной изоляцией проводов и  мест электрических соединений.

4.4. Отражатель прожектора обладает способностью концентрировать световые лучи. Во избежание пожара, при  хранении необходимо предотвращать попадание прямых солнечных лучей на отражатель.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Установить прожектор на опорную поверхность , закрепить двумя болтами , направить под требуемым углом в вертикальной  плоскости и затянуть боковые болты  на скобе.

Усилие затяжки 35-40 Н.м.

5.2.Отвернуть четыре винта, снять корпус. Кабель сети (диаметром 6…10мм) ввести в корпус  через сальниковый ввод и подключить к клеммной колодке, предварительно закрепив провода в зажиме для проводов, согласно схеме включения (рис.2), заземляющий провод - к защитному зажиму в клеммной колодке.

5.3 Время пускового режима лампы не более  1 мин .

5.4 Не допускается эксплуатация ИЗУ в режиме непрерывной генерации импульса с незагоревшейся лампой в сумме более 1000 час.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. В процессе эксплуатации прожектора  не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку прожектора. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устранить. Вышедшие из строя лампы заменить лампами того же типа и мощности.

6.2. Нарушенные лакокрасочные  покрытия  восстанавливаются   эмалями   МЛ-12,  МЛ-152 , МЛ-1156, МЛ-1110, допускаются эмали  МС-160, НЦ-221.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Прожекторы  ЖО04-250-002 У1, ХЛ1 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, ТУ3461-006-05758434-94 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления                                                   Штамп О Т К

Сертификат РОСС RU.ME64.Н00381                     с 29.09.2008 г.

Декларация соответствия РОСС RU.МЕ64 Д00029       от 03.10.07 г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации  прожекторов 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 лет со дня поступления потребителю

8.2. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения  гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 171210, г. Лихославль, Тверская обл. ул. Первомайская,д.51, ООО Лихославльский завод «Светотехника».

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1.Упаковка прожекторов соответствует ГОСТ23216-78.

9.2.  Транспортирование прожекторов должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.

9.3. Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха:  от минус 50 град.С до плюс 50 град.С,

Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 град.С.

9.4. Прожекторы  хранят  уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,72 м. Хранение  прожекторов должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. По истечении срока службы прожекторы  разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Рис.1                                                                              Рис.2